- 询价通知书

项目名称：正德职业技术学院UPS蓄电池采购

- 正德职业技术学院

二○二○年十一月

第一章  供应商须知

正德职业技术学院作为采购单位，就“正德职业技术学院UPS蓄电池采购项目”进行询价采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加报价。

一．项目内容：蓄电池、电池连接线、直流开关汇流箱等。详见附件。

二．供应商资格条件：

1、在中华人民共和国境内注册；应标人应具有国内独立法人资格，具有独立承担民事责任和履行合同能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在前三年内的经营活动中没有重大违法记录；

2、具有较强的项目管理、技术服务和组织实施能力，满足采购文件规定的配送和服务要求，能承担本项目实施工作；

3、具有较强的本地化服务能力，配有较强的专业技术队伍，能提供快速的售后服务响应。

4、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求，包括：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）符合法律、法规规定的其他条件。

（7）且不能是被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

5、本项目不接受联合体投标。

三．货物总体要求：供应商提交产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，并对来源合法性负责。

四．报价文件组成

1．法人代表授权书（附件1），法人代表身份证复印件、授权代表身份证复印件（如果是法人代表直接参与投标的可以不提供授权书）；

2．投标函（附件2）；

3. 询价采购报价表（附件3）；

4. 营业执照、经营许可证、税务登记证复印件；

5．投标人须提供原厂厂家出具的针对此次项目名称、项目编号、投标产品型号的授权函及质保函并加盖厂家公章；

6. 能够提供近两年本地业绩，附合同复印件;

相关文件的复印件应加盖公章，报价文件壹式叁份，正本壹份，副本贰份，如有异议以正本为准。

五．报价文件接收：

报价文件接收截止时间：2020年11月30日11:00前。

请投标人于2020年11月30日9：00-11:00将标书送至正德职业技术学院东门，联系虞老师。请各投标单位按规定时间将标书送达。

六．履约保证金：

中标单位需在接到电话通知3日内至学院领取中标通知书，并缴纳履约保证金（中标金额2%）。如未按时缴纳履约保证金将视为弃标。履约保证金将在到货、验收合格后无息退还。如因中标单位原因未签订合同或未履行合同，履约保证金将不予退还。

七．评审事项：学院组织招标采购领导小组集体评审，综合评价，确定供货商家。

八. 联系人:

招标事项：虞老师52111868；技术事项：钱老师52110338。

九、其他补充事宜

疫情防控期间,投标人投标须服从学院疫情防控管理,请于2020年11月30日当天上午9：00-11:00之间将标书送至学校东大门联系虞老师。投标当天佩戴口罩做好个人防护措施，疫情防控政策如有变化的,以学院防控办最新通知为准。请各投标人及时关注网上信息,做好相应调整,由此给各投标人带来的不便,敬请谅解。

第二章  采购项目的技术规格、要求和数量等

一．采购数量及技术要求

蓄电池(12V-120AH) ：  32节；

电池连接线（BVR 10平方）：15米（电池连接线缆及至汇流箱，UPS主机线缆）

直流开关汇流箱：1套；

清单：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓄电池 | 12V 120AH |  | 32节 |  |
| 2 | 电池连接线 | BVR 10平方 |  | 15米 | 电池连接线缆及至开关汇流箱，UPS主机线缆 |
| 3 | 电池开关汇流箱 |  |  |  |  |
| 4 | 电池架 | A16 |  | 2 |  |
| 5 | 安装调试费 |  |  |  |  |
| 6 | 搬运费 |  |  |  | 新旧电池需搬运至用户指定位置 |

推荐品牌：BUDDY（宝迪）   INVT（英威腾）   赛博阳光等品牌

二．蓄电池技术参数要求

蓄电池应采用高性能、高可靠性的全密封阀控式铅酸蓄电池；

- 蓄电池额定20hr：容量大于等于120Ah；

- 蓄电池浮充设计寿命不能低于10年（环境温度为25℃时）。此项须以公开资料为准，如公开的彩页、官网等；

- 蓄电池端电压的均衡性：蓄电池组中个蓄电池间开路电压最高与最低差值不大于100mV；进入浮充状态24小时后，各蓄电池间的浮充电压最高值与最低值之差不大于350mV；

- 蓄电池要便于存储，自放电率每月不大于3%；

- 自放电损失：完全充电的蓄电池，在25±5℃的环境中，静置28天后，其容量保持率应在97％以上；

- 蓄电池在正常工作中应无酸雾逸出；

- 蓄电池在充电过程中遇有明火，内部不应引爆；

- 蓄电池密封反应效率应不低于99％；

- 电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂，压力释放后壳体无残余变形；

- 蓄电池的安全阀开阀压力应为10kPa～49kPa，闭阀压力应为1kPa～15kPa；

- 蓄电池在使用中应无渗液、漏液、爬液和膨胀现象。极性正确，正负极性及端子有明显标志，便于连接；

- 蓄电池的浮充电压值及范围：13.50V~13.80V，浮充电流值及范围: 50-100mA/100Ah；蓄电池的充电（恒压）电压值及范围: 14.10~14.40V，充电电流值及范围: 0.1C10~0.2C10A；

- 蓄电池之间连接电压降△U≦10mV；

- 蓄电池应有制造厂名及商标、型号及规格、极性符号、生产日期等；

三、产品要求：

- 蓄电池生产商必须提供ISO9001、ISO45001、ISO14001三体系认证证书；

- 提供泰尔认证证书和泰尔检测报告，供货时须提供原产地证明文件。

- 为保证产品质量，要求投标产品具有以下认证资质：生产许可证、排污许可证、生产厂家具有安全生产标准化三级证书。

- 所投12V系列蓄电池产品需通过8、9烈度的抗震测试，并取得合格证书。要求提供抗震报告和合格证 。

- 为预防蓄电池漏液引发火灾或爆炸，厂家须持有蓄电池防渗酸密封结构证书。

二．服务及其他要求

1、质保要求：供应商报价时须承诺所供蓄电池的免费质保期为三年（含)以上（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。

2、售后服务要求：

（1）保质期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由成交供应商提供免费技术服务和维修。

（2）成交供应商在质保期内提供一年2次的免费巡检，并提供每次巡检时的电池放电等相关参数报告，负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用。

（3）质量保修期内要求供应商在接到电话后，在半小时内响应，2小时内现场处理，24小时内故障处理完。

- 交付使用时间：自合同签订二十日内通过验收、交付使用。

4、送货地点：供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，安装过程中发生的费用由成交供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

5、安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

6、付款条件：货到、安装调试完毕、验收合格正常运行后首付合同总款95%，5%余款为质保金一年后无质量问题付清，供货方需提供等额正规发票。

附件1

法人代表授权书

本授权委托书申明：我            （姓名）系                      （单位全称）的法人代表人，现授权委托                     （单位名称）的            （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                                的报价活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

法定代表人（签字或盖章）：

代理人（签字）：

联系电话：

单位盖章：

日期 ：        年     月     日

附件2

# 投标函

1．根据已收到的                      （项目名称）询价通知书，我单位经考察和研究上述项目询价通知书的全部内容后，我方愿以      的总价，按上述项目询价通知书的条件要求承诺上述项目供货、服务、质量保证等所有内容；

2．我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3．同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供的和将要提供的文件是真实的、准确的。

4．如果我方中标，我方保证按照招标方的时间和质量要求完成项目。

5．我方接受招标文件中的项目款支付条件。遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

6．如果中标，我方将派出           (项目经理姓名)作为本项目的项目经理；

7．除非另外达成协议并生效，你方的询价通知书和本报价文件将构成约束我们双方的合同内容。

单位名称(盖章)：

单位地址：

法定代表人或委托代理人(签字和盖章)：

邮政编码：            电话：          传真：

开户银行名称：

银行账号：

开户行地址：

开户行电话：

日期 ：        年     月     日

附件3

询价采购报价单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓄电池 | 12V 120AH |  | 32节 |  |
| 2 | 电池连接线 | BVR 10平方 |  | 15米 |  |
| 3 | 电池开关汇流箱 |  |  |  |  |
| 4 | 电池架 | A16 |  | 2 |  |
| 5 | 安装调试费 |  |  |  |  |
| 6 | 搬运费 |  |  |  |  |
| 报价金额大写（元）： |  |  |  | 小写（元）： |  |

*报价中应包含运输、税金、施工、安装、旧电池回收、运输、调试、维护费等一切与项目相关的费用，电池架原则上利旧，如不能利旧，报价中须包含电池架。

供应商名称：                                                            （公章）

联系人：                      联系电话：                    手机：

日期：

评标标准：

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 （20分） | 注册资本 | 投标人注册资本：50万元（不含）-100万元（含）得0.5分；100万元（不含）-300万元（含）得1分；300万元（不含）以上的2分 企业营业执照复印件并加盖投标企业公章，否则不得分。 | 2 |
|  | 企业资质 | 蓄电池生产商具备IS09001管理体系认证证书得1分 蓄电池生产商具备ISO14001管理体系认证证书得1分 蓄电池生产商具备ISO45001管理体系认证证书得1分 提供所投产品制造厂商的工业产品生产许可证、排污许可证、安全生产标准化三级证书每提供1个得1分 以上证书需提供资质复印件并加盖产品制造厂商公章，否则不得分。 | 6 |
|  | 业绩要求 | 投标人提供2018年以来完成的同类项目合同，每提供一个得2分，满分6分 提供合同复印件并提供对应服务期间发票复印件加盖投标企业公章，原件备查，否则不得分。 | 6 |
|  | 信誉要求 | 投标人提供信用评级机构出具的信用评级报告为AAA级的得3分；AA级的得1分，A级的不得分。 以上证书需提供资质复印件并加盖投标企业公章，否则不得分。 | 3 |
|  | 投标文件制作资料 | 根据投标文件编制水平，相关材料是否完整，投标文件装订印刷质量，页码是否清晰等情况酌情打分，最高3分 | 3 |
| 价格部分（30分） | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30 | 30 |
| 技术部分（40分） | 技术参数要求 | 设备技术参数全部满足招标要求的得满分10分；有一项负偏离扣2分，扣完为止。 招标文件技术参数要求分项，提供对应检测报告及产品资料证明文件，复印件并加盖产品制造商公章，否则不得分。 | 10 |
|  | 产品要求 | 蓄电池应采用高性能、高可靠性的全密封阀控式铅酸蓄电池； 蓄电池额定20hr：容量大于等于120Ah； 蓄电池浮充设计寿命不能低于10年（环境温度为25℃时）。 此项须以公开资料为准，如公开的彩页、官网等； 提供复印件加盖产品制造厂商公章，否则不得分。 | 6 |
|  | 产品证书要求 | 提供泰尔认证证书和泰尔检测报告； 所投12V系列蓄电池产品需通过8、9烈度的抗震测试，并取得合格证书。要求提供抗震报告和合格证 ； 蓄电池防渗酸密封结构证书； 以上证书及检测报告每提供1个得2分，最多6分 提供复印件加盖产品制造厂商公章，否则不得分。 | 6 |
|  | 项目施工方案 | 有详细的施工方案及验收方案。对比优的得3-5分，良得3分，一般得2分，差得1分，未提供不得分 | 5 |
|  | 项目实施能力 | 投标人安排对应项目负责人及项目施工人员，提供施工人员电工作业资格证，提供施工人员本单位缴纳2020年8月以来任意连续2个月的社保证明 | 5 |
| 技术部分 | 产品综合评审 | 根据产品的性能稳定性、质量可靠性、与用户采购需求的匹配度等方面进行综合评审。 系统产品稳定可靠，完全满足用户需求，得8分； 系统产品较稳定可靠，基本满足用户需求，得5分； 系统产品稳定可靠性一般，用户需求满足度较低，得3分； 系统产品稳定可靠较差，无法满足用户需求，得1分； | 8 |
| 服务部分（10分） | 售后服务 | 根据投标人提供的售后服务体系、售后服务人员、售后服务承诺、售后服务应答及处理时间，质保期内的售后服务范围进行打分。 方案详细，可操作性强得5分； 方案较详细，可操作性较强得3分； 方案粗略，可操作性一般得1分； 未提供不得分。 | 5 |
|  | 产品培训 | 培训：对买方操作、维护人员的培训方案及计划等方面综合评分。 方案详细，可操作性强得5分； 方案较详细，可操作性较强得3分； 方案粗略，可操作性一般得1分； 未提供不得分。 | 5 |