南北区配电房检修项目相关要求

- 项目名称：正德职业技术学院南北区高低压设备检测与维护工程

二、项目内容：根据中华人民共和国电力行业标准《电力设备预防性试验规程》要求，现需专业单位为我院南北区配电房开展电气设备预防性试验及检修工作。

### 三、质量标准：依据《电气设备预防性试验规程》（DL/T596-2021）、《输变电设备状态检修试验规程》（DL/T 393-2010）、《输变电设备交接和状态检修试验规程》（Q/GDW-10-J206-2010）及其他相关规定，严格执行，并做好试验及记录；对不合格项目列出整改明细及建议，出具完整有效的试验报告。

四、投标人的特定资格要求：

（1）投标人具备有效的电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质，同时具备国家能源局电力监管委员会颁发的有效的承装（修、试）电力设施许可证，许可类别和等级：承装类四级、承修类四级、承试类四级及以上（提供证明材料复印件并加盖单位公章）。

（2）投标人具备住房和城乡建设厅（委员会）颁发的有效的安全生产许可证（提供安全生产许可证复印件并加盖单位公章）。

（3）投标人须具备有效的江苏省建筑业企业信用管理手册（提供手册复印件并加盖单位公章）；投标人如为省外企业须办理资质核验备案手续，取得相应资质核验证书（提供相应证书复印件并加盖单位公章）。

（4）投标人具备自近三年来承接“电气试验或维保工程（非电力安装施工）”业绩（须提供中标通知书、合同复印件及对方联系方式并加盖单位公章）。

（5）投标人拟投入本项目负责人：须持有注册建造师二级（机电工程专业）及以上资格，且持有有效的安全生产考核证 (B证)（提供资格证书复印件并加盖单位公章）。

（6）投标人具有履行合同所必需的设备以及专业技术能力等（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书或证明材料）；

五、项目技术要求

（一）项目遵循的技术规范

1.电气设备是电力系统的核心，其运行可靠性是保障电力系统可靠运行的重要指标。在高低压电气设备的新装、检修、运行维护工作中，必须保证电气设备交接、预防性试验工作的有序开展，使电气设备的各项性能始终处于监控、掌握、管理之中，坚持预防为主，使电气设备能够长期、安全、可靠运行，防患于未然。

2.针对各配电系统的组成结构，以及不同的设备种类，应在进行相关电气设备的状态检修试验前，对运行中的设备进行观测和分析，根据观测数据，在停电试验期间按照中华人民共和国电力行业标准—由国家能源局发布《DL/T 596—2021电力设备预防性试验规程》、中华人民共和国电力行业标准—由国家能源局发布《DL/T 393—2010输变电设备状态检修试验规程》、江苏省电力公司企业标准—由江苏省电力公司发布的《输变电设备交接和状态检修试验规程》（Q/GDW-10-J206-2010）对高低压电气设备进行例行状态检修试验；同时在后续维保期间，按照中华人民共和国国家标准—由国家市场监督管理总局及中国国家标准化管理委员会发布《GB/T7354—2018高电压试验技术 局部放电测量》及电气设备的运行情况，有针对性的进行维护保养，以彻底的了解设备的运行情况，降低在未来期间发生重大故障的可能性。

3.本项目须按照“中华人民共和国电力行业标准—由国家能源局发布《DL/T 596—2021电力设备预防性试验规程》、中华人民共和国电力行业标准—由国家能源局发布《DL/T 393—2010输变电设备状态检修试验规程》、江苏省电力公司企业标准—由江苏省电力公司发布的《输变电设备交接和状态检修试验规程》（Q/GDW-10-J206-2010）”执行（须提供承诺书，格式自拟，否则视为无效标）。

（二）技术要求

1．预防性试验技术要求：

### （1）高压中置柜

| 序号 | 项目 | 要求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电流互感器 | ★绝缘电阻试验 | DL/T569-2021《电力设备预防性试验规程》8.1条 |
|  |  | ☆绕组直流电阻试验 |  |
|  |  | ☆接线组别和极性检查 |  |
|  |  | ☆变比误差测量 |  |
|  |  | ☆励磁特性曲线测量 |  |
|  |  | ★交流耐压试验 |  |
| 2 | 电压互感器 | ★绝缘电阻试验 | DL/T569-2021《电力设备预防性试验规程》8.2条 |
|  |  | ☆绕组直流电阻试验 |  |
|  |  | ☆接线组别和极性检查 |  |
|  |  | ☆变比误差测量 |  |
|  |  | ☆空载电流测量 |  |
|  |  | ★交流耐压试验 |  |
| 3 | ★真空断路器 | ★绝缘电阻试验 | DL/T569-2021《电力设备预防性试验规程》9.5条 |
|  |  | ☆断路器特性试验 |  |
|  |  | ★回路电阻试验 |  |
|  |  | ★分合闸线圈电阻测量 |  |
|  |  | ★交流耐压试验 |  |
| 4 | ★氧化锌避雷器 | ★绝缘电阻试验 | DL/T569-2021《电力设备预防性试验规程》16条 |
|  |  | ★直流参考电压和0.75倍下的泄露电流测量 |  |
|  |  | ☆底座绝缘电阻 |  |
|  |  | ☆检查放电计数器动作情况 |  |
| 5 | 套管 | 绝缘电阻试验 | DL/T569-2021《电力设备预防性试验规程》11条、12条、17条 |
|  |  | 交流耐压试验 |  |
| 6 | 绝缘子 | 绝缘电阻试验 |  |
|  |  | 交流耐压试验 |  |
| 7 | 母线 | 绝缘电阻试验 |  |
|  |  | 交流耐压试验 |  |
| 8 | ★高压开关柜 | ☆辅助回路和控制回路绝缘电阻 | DL/T569-2021《电力设备预防性试验规程》9.10条 |
|  |  | ☆导电回路电阻试验 |  |
|  |  | ☆绝缘电阻试验 |  |
|  |  | ☆交流耐压试验 |  |
|  |  | ★检查电压抽取(带电显示)装置 |  |
|  |  | ☆五防性能检查 |  |

### （2）高压环网柜

| 序号 | 项目 | 要求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★负荷开关 | ★绝缘电阻试验 | DL/T569-2021《电力设备预防性试验规程》9.8条 |
|  |  | ★交流耐压试验 |  |
|  |  | ★回路电阻试验 |  |
|  |  | ★操动机构线圈动作电压 |  |
|  |  | ★操动机构检查 |  |
| 2 | ★氧化锌避雷器 | ★绝缘电阻试验 | DL/T569-2021《电力设备预防性试验规程》16条 |
|  |  | ★直流参考电压和0.75倍下的泄露电流测量 |  |
|  |  | ☆底座绝缘电阻 |  |
|  |  | ☆检查放电计数器动作情况 |  |
| 3 | 套管 | 绝缘电阻试验 | DL/T569-2021《电力设备预防性试验规程》11条、12条、17条 |
|  |  | 交流耐压试验 |  |
| 4 | 绝缘子 | 绝缘电阻试验 |  |
|  |  | 交流耐压试验 |  |
| 5 | 母线 | 绝缘电阻试验 |  |
|  |  | 交流耐压试验 |  |
| 6 | ★高压环网柜 | ☆辅助回路和控制回路的绝缘电阻试验 | DL/T569-2021《电力设备预防性试验规程》9.1条/9.2条 |
|  |  | ☆导电回路电阻试验 |  |
|  |  | ☆绝缘电阻试验 |  |
|  |  | ★检查电压抽取（带电显示）装置 |  |
|  |  | ☆检查压力表及密度继电器校验 |  |
|  |  | ☆五防性能检查 |  |

### （3）干式变压器

| 序号 | 项目 | 要求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★干式变压器 | ★绝缘电阻试验 | DL/T569-2021《电力设备预防性试验规程》6.2条 |
|  |  | 电压比及组别试验 |  |
|  |  | ★直流电阻试验 |  |
|  |  | ★交流耐压试验 |  |
|  |  | ★绕组泄漏电流试验 |  |
|  |  | 空、负载损耗试验 |  |
|  |  | ★测温装置及其二次回路试验 |  |
|  |  | ☆接地系统试验 |  |

### （4）电力电缆

| 序号 | 项目 | 要求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★高压电缆 | ★电缆主绝缘绝缘电阻试验 | DL/T569-2021《电力设备预防性试验规程》13条 |
|  |  | ★电缆外护套绝缘电阻试验 |  |
|  |  | ★电缆内衬层绝缘电阻试验 |  |
|  |  | 电缆主绝缘直流耐压试验 | 0.1Hz超低频 |
|  |  | 交流耐压试验 | 串联谐振 |

### （5）直流屏

| 序号 | 项目 | 要求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★直流屏 | 绝缘电阻试验 | DL/T569-2021《电力设备预防性试验规程》18.1条 |
|  |  | 电池组容量测试 |  |
|  |  | 蓄电池放电终止电压测试 |  |
|  |  | 闪光系统检查 |  |
|  |  | 绝缘监察系统检查 |  |
|  |  | 电压监视系统检查 |  |
|  |  | 光字牌检查 |  |
|  |  | 声响检查 |  |

### （6）低压柜

| 序号 | 项目 | 要求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压断路器 | 绝缘电阻试验 | 需逐个 抽出测试 |
|  |  | 保护电流整定值试验（大电流） |  |
| 2 | ★低压电容器 | 极对壳绝缘电阻试验 | DL/T569-2021《电力设备预防性试验规程》14条 |
|  |  | 电容值试验 |  |
|  |  | 并联电阻值测量 |  |
|  |  | 渗漏油检查（维保已每月检查） |  |
| 3 | 串联电抗器 | 绕组绝缘电阻试验 | DL/T569-2021《电力设备预防性试验规程》21.5条 |
|  |  | 电抗(或电感)值测量 |  |
|  |  | 绕组直流电阻试验 |  |
|  |  | 绕组对铁芯和外壳交流耐压及相间交流耐压 |  |
| 3 | 低压母线 | 绝缘电阻试验 | DL/T569-2021《电力设备预防性试验规程》17条、18条 |
|  |  | 交流耐压试验 |  |
| 4 | 二次回路 | 二次回路检查测试 |  |
|  |  | 通流检查测试 |  |
|  |  | 互感器、仪表检查测试 |  |

### （7）南北区高低压设备检测维护工程所涉及主要配件、材料必须为优质合格产品。投标人必须确保工程所涉及主要配件、材料安全、环保、防火、可靠，质量合格。符合国家质量验收规范标准。

2．试验人员要求：

### （1）试验人员总人数不少于10人，所有试验人员均具备有效的高压电工证。

### （2）投标人为本项目配备的项目经理具有电气或机电专业本科及以上学历，具备中级工程师“建设工程专业”及以上职称，具有特种电工作业证书（继电保护作业和电气保护作业）及“高、低压电工作业证”，主要负责与甲方管理部门进行预防性试验工作的对接和汇报，此外还包括该项目服务工作的管理、试验人员的安排以及该项目的应急措施工作等。

### （3）试验人员包含至少6名技术人员，具备国家安监局颁发的“继电保护作业证”两人、“电气试验作业证”两人、“电力电缆作业证”两人，主要负责该项目技术服务与执行，设备性能的技术分析与鉴定。

### （4）试验人员包含至少3名维修人员，同时具备国家安监局颁发的“高处安装、维护、拆除作业证”及“熔化焊接与热切割作业证”，主要负责该项目维修维护服务，设备维修报告及该项目设备的应急措施的维修维护工作。

### （5）投标人须为本次项目配备的试验人员购买有效期内的雇主责任险及意外伤害险；同时提供社保机构出具近3个月，投标人为试验人员缴纳的养老保险缴费证明材料（须加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章或具有可验证的二维码（或验证码），至少提供近3个月）。

3．具体施工要求：

### （1）投标人须提供详细具体的施工及检测、维修方案，试验进度计划表、组织结构、人员配备、所用试验设备介绍表等。

### （2）投标人是本次项目安全的责任主体，必须设专职安全员，在进场前认真检查个人劳动防护用品及施工工具，工作期间要坚持例行现场试验运行安全检查，并作好详细记录。

### （3）投标人在预防性试验开始前 2 个工作日提前编制好试验实施细则，具体包括试验设备、试验程序、试验方法及安全措施等，所编制的试验实施细则需经甲方认可后方可实施。

### （4）投标人必须具备两组工作人员和试验设备同时作业的能力，必要时可能三组同时作业。

### （5）投标人在做试验时需项目经理及技术人员全程跟踪、配合，服从学院工作安排，接到学院需要做试验通知后，尽快组织人力物力在规定时间内到达现场，学院尽量提前两天通知。

### （6）投标人做试验时必须遵守学院相关的规章制度，严格遵守安全操作规程，妥善保存自己携带的试验设备。

### （7）投标人对做完试验的电气设备进行除尘，学院配电管理人员检查无问题后投标人需将设备恢复原状，安装柜门，清理、打扫现场。

### （8）投标人应本着安全、有序及高效的原则开展本次预防性试验工作，投标人对试验安全及试验数据负全责。即因试验不安全而造成任何设备损坏及人身伤亡事故，由投标人承担全部责任，因试验不合理或试验报告内数据上的错误所造成的一切损失，由投标人全额承担。

### （9）试验完毕后，投标人需出具正规有效的试验报告并签字，加盖试验单位的专用章，按照一定规则分类、打印装订整齐，对试验不合格的设备给出书面的整改意见。

4．试验设备配置要求：

### 投标人须具备履行本项目所必需的试验仪器及设备（下表为最低要求，包括且不限于），根据下表试验仪器及设备清单要求，按照后附“格式”提供所需试验设备的照片及采购发票（提供试验设备的照片及采购发票并加盖单位公章，采购发票原件备查）。

### （1）试验仪器及设备清单

| 序号 | 设备名称 | 设备组成明细 | 对应试验内容 | 具体型号及参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流电阻测试仪 | 主机、线箱 | 变压器试验所需 | 由投标人自行填写 |
| 2 | 变压器变比测试仪 | 主机、线箱 | 变压器试验所需 | 由投标人自行填写 |
| 3 | 断路器特性测试仪 | 主机、线箱 | 断路器试验所需 | 由投标人自行填写 |
| 4 | 回路电阻测试仪 | 主机、线包 | 断路器试验所需 | 由投标人自行填写 |
| 5 | 大电流发生器 | 主机、线箱 | 低压断路器试验所需 | 由投标人自行填写 |
| 6 | 单相继电保护测试仪 | 主机、线包 | 继电保护试验所需 | 由投标人自行填写 |
| 7 | 三相继电保护测试仪 | 主机、线包 | 继电保护试验所需 | 由投标人自行填写 |
| 8 | 互感器综合测试仪 | 主机、线箱 | 互感器试验所需 | 由投标人自行填写 |
| 9 | 直流高压发生器 | 主机、倍压筒 | 避雷器试验所需 | 由投标人自行填写 |
| 10 | 10kV绝缘电阻测试仪 | 主机 | 绝缘试验所需 | 由投标人自行填写 |
| 11 | 可调高压数字兆欧表 | 主机 | 绝缘试验所需 | 由投标人自行填写 |
| 12 | 油浸式试验变压器 | 主机、升压器 | 耐压试验所需 | 由投标人自行填写 |
| 13 | 蓄电池放电监测仪 | 主机、线包 | 蓄电池试验所需 | 由投标人自行填写 |
| 14 | 变频串联谐振 试验装置 | 串联谐振主机 | 电缆及成套设备耐压试验所需 | 由投标人自行填写 |
|  |  | 串联谐振励磁变压器 |  |  |
|  |  | 串联谐振电容分压器 |  |  |
|  |  | 串联谐振补偿电容器 |  |  |
|  |  | 串联谐振高压电抗器 |  |  |
|  |  | 串联谐振线箱 |  |  |
| 15 | 接地电阻测试仪 | 主机 | 接地电阻试验所需 | 由投标人自行填写 |
| 16 | 大口径钳形接地电阻测试仪 | 主机 | 接地电阻试验所需 | 由投标人自行填写 |
| 17 | 绝缘靴手套耐压试验装置 | 主机、水槽、升压器 | 安全器具试验所需 | 由投标人自行填写 |
| 18 | 无线数字核相仪 | 主机、操作杆 | 电力抢修试验所需 | 由投标人自行填写 |
| 19 | 有毒气体检测仪 | 主机 | 进入电缆井所需 | 由投标人自行填写 |
| 20 | 红外热成像仪 | 主机 | 设备维护检查所需 | 由投标人自行填写 |
| 21 | 数字万用表 | 主机 | 设备维护检查所需 | 由投标人自行填写 |
| 22 | 柔性钳形电流表 | 主机 | 设备维护检查所需 | 由投标人自行填写 |

### （2）试验仪器及设备照片、采购发票提供格式

示例（一页A4纸张上最多提供一个设备的照片及发票，应能清晰分辨；如模糊不清，视为未提供）。

| 名称 | 1、直流电阻测试仪 |
| --- | --- |
| 设备 照片 |  |
| 采购 发票 |  |

5．试验设备校验要求：

### 投标人履行本项目所必需的试验仪器及设备，试验设备本身须定期送检校验核准，根据下表主要试验设备清单要求，按照后附“格式”提供所需主要试验设备的检验报告；（提供主要试验设备江苏省或南京市的计量检验中心检验报告复印件并加盖单位公章，报告原件备查）。

### （1）主要定期校验试验设备清单

| 序号 | 设备名称 | 设备组成明细 | 具体型号及参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流高压发生器 | 主机、倍压筒 | 由投标人自行填写 |
| 2 | 单相继电保护测试仪 | 主机、线包 | 由投标人自行填写 |
| 3 | 断路器特性测试仪 | 主机、线箱 | 由投标人自行填写 |
| 4 | 高压试验变压器 | 主机、升压器 | 由投标人自行填写 |
| 5 | 绝缘电阻测试仪 | 主机 | 由投标人自行填写 |
| 6 | 回路电阻测试仪 | 主机、线包 | 由投标人自行填写 |
| 7 | 蓄电池检测仪 | 主机、线包 | 由投标人自行填写 |
| 8 | 互感器综合测试仪 | 主机、线箱 | 由投标人自行填写 |
| 9 | 大电流发生器 | 主机、线箱 | 由投标人自行填写 |
| 10 | 直流电阻测试仪 | 主机、线箱 | 由投标人自行填写 |
| 11 | 变压器变比测试仪 | 主机、线箱 | 由投标人自行填写 |
| 12 | 无线核相仪 | 主机、操作杆 | 由投标人自行填写 |
| 13 | 三相继电保护测试仪 | 主机、设备箱 | 由投标人自行填写 |
| 14 | 数字万用表 | 主机 | 由投标人自行填写 |
| 15 | 柔性钳形电流表 | 主机 | 由投标人自行填写 |
| 16 | 大口径钳形接地电阻测试仪 | 主机、线包 | 由投标人自行填写 |

### （2）主要定期校验试验设备的校验报告提供格式

示例（一页A4纸张上最多提供一个设备的照片及报告，应能清晰分辨；如模糊不清，视为未提供）。

| 名称 | 1、直流电阻测试仪 |
| --- | --- |
| 设备 照片 |  |
| 采购 发票 |  |

（三）其它说明

1．要安全文明施工，服从后勤处和学院其他部门的管理，爱护学院的所有物品和花草树木，损坏物品按学院有关部门规定赔偿。

2．保持施工场地整洁，每天收工前打扫场地，将当日产生的建筑垃圾集中存放，最后将所有的建筑垃圾运出校外，费用由投标单位自理。

3．本工程所有材料自选，主材必须符合规定要求，施工单位中标后主要材料样品必须由学院确认后方可施工，决算时不作调整。材料存放要按规范进行，做到整齐有序，分类堆放。

（四）技术文件和报告

1．在签定合同后1个星期内，乙方应提交施工组织设计等资料给甲方审核，确认后方可进场施工。

2．工程竣工验收合格后需提交：试验报告、竣工验收报告及其它相关资料。

六、现场勘察：投标人必须在规定的时间内至项目所在地进行现场勘察，否则将不能通过资格审查；勘察期间，所发生的勘察费用和安全责任由投标人自行承担。

七、工期：为1天，具体开工、竣工日期以签订合同为准。本工程为交钥匙工程，如延误工期，迟一天罚款2000元，以此类推，上不封顶。

八、付款方式是：合同签订后预付款30%，工程结束并经验收合格审计后付至90%，余款10%分两次支付，其中5%在竣工一年后无质量和服务问题一次性支付（不计利息），最后5%在竣工三年后无质量和服务问题一次性支付（不计利息）。

### 九、质保期：三年。按照安全工器具检验周期要求，承担三年内学院南北区10kV变电所安全工器具及绝缘垫定期检验工作，提供CMA检测报告。并对学院所属变电所内出现的应急情况提供相应技术指导及支持，承担质保期间发生的一切费用及因安装质量的欠缺给甲方造成的一切损失（因甲方原因造成的除外）。