正德职业技术学院

项目名称：报告厅屋顶式空调及视听系统改造

项目编号：JSJY-ZDXY-2024-06-001

招 标 文 件

日 期：二〇二四年六月

# 目   录

第一部分 资格审查

第二部分 投标人须知

第三部分 招标方式及相关规定

第四部分 技术要求

第五部分 报价内容及其他要求

第六部分 投标文件格式

# 第一部分  资格审查

- 一、资格审查条件

本项目采用资格后审的方式，即在开标后评标前进行，根据规定的资格审查条件，由招标人对投标人的资格进行审查，符合合格条件的才可进入评标阶段。投标人必须满足的资格条件，如下表。

资格审查要求对照表

| 序号 | 资格和符合性检查回应内容 | 是否响应（满足） （填是或者否） | 资格审查文件中的页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人法人资格和资质： 具有有效的企业营业执照和资质证书、如行业许可证，专业资质等级证书等；提供相关复印件并加盖单位公章。 |  |  |
| 2 | 投标人财务与信誉状况及无不良信用记录： 财务与信誉状况等方面具有相应的能力，无不良信用记录的证明材料，提供相关材料的原件或复印件并加盖单位公章。 |  |  |
| 3 | 承诺书： 投标人须提供资格审查承诺书（格式附后），加盖法定代表人签章（或手写签名）及单位公章。 |  |  |
| 投标人：______________________(盖章) 日 期：_______年______月______日 |  |  |  |

注：此表应装订在资格审查文件目录页后，便于招标人进行审查。

- 二、资格审查说明

1．投标人必须满足以上所有的条件，如果以上条件有其中一项不能满足，则该投标人的资格审查将不能通过，不能进入下一步的评标。

2．资格审查资料包含（但不限于）以下内容：

（1）营业执照

（2）相关资质证书

（3）承诺书

（4）其他资料

- 三、资格审查文件递交

1.投标人提供的全部资料必须真实、准确、详细，以便招标人做出正确的判断。如果未按要求在资格审查文件中提供具体证明材料或未按资格审查文件的装订密封要求或未按资格审查文件格式要求填写的资格审查文件，将导致资格审查不合格。对于提供虚假材料而通过资格审查的投标人，一经发现，招标人有权取消其投标资格，并将提交有关部门追究其责任。

2.资格审查文件应单独装订，份数为一式叁份，壹份正本、贰份副本；与叁份投标文件一并密封递交；要求编制目录、标注页码、装订成册，每份纸质文件应清楚标明“正本”或“副本”字样，当纸质正本文件与副本不一致时，以纸质正本文件为准。请在投标截止时间前与投标文件一并密封送达正德职业技术学院东门，递交前请联系毛老师025-52111868，18913816317；逾期不再受理，将被认为已自动放弃。

3.投标人所递交的全部文件均不予退还。

4.投标人应承担编制资格审查文件、投标文件与递交文件所涉及的一切费用，招标人对上述费用不负任何责任。

附：资格审查承诺书（服务类）

### 资格审查承诺书

________________（招标人）：

我公司将参加_____________________（项目名称），_______________（具体）标段的投标，现承诺如下：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.不存在下列任意一种情形：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

（3）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

（4）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

（5）投标人近 3 年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过 5 年的。

3.我公司和拟派项目负责人近 2 年内没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到建设等有关部门行政处罚的；

4.投标人拟派项目总监理工程师未担任其他在建工程项目的项目总监，有在建项目因不可抗力不能履行职责等原因经建设单位同意更换的项目总监六个月内不得参与本项目投标。

5.资格审查文件中的重要内容没有失实或者弄虚作假。

本公司若有违反以上承诺的行为，愿意承担法律责任，包括：招标人拒绝我公司投标；愿意接受相关行政主管部门做出的处罚，愿意接受南京市招投标监督管理部门做出的限制交易/停止交易等市场准入与清出的处理。

投  标  人：______________（盖章）

法定代表人：______________（法人章或签名）

日     期 ：_____年____月____日

# 第二部分　投标人须知

- 一、招标文件

1.本文件中招标单位为正德职业技术学院，亦称甲方；中标人系指最后中标的投标人，亦称乙方；本项目为三个标段。

2.招标文件包括第一、第二、第三、第四、第五、第六共六个部分。

3.投标人应详阅招标文件中的所有条款；不按招标文件要求提供的投标文件和资料，可能被拒绝接受，其后果由投标人自已负责。

## 二、招标文件的澄清

投标人如须澄清招标文件的疑点，请在接受招标文件后两日内以书面形式（包括书面文字、传真、电子邮件等）向招标人提出，招标人将以书面形式予以解答。在此时间之后的或其他非书面方式的任何质疑招标人将不予回答。

## 三、招标文件的补充或修正

1.在投标截止日两天以前的任何时间，招标人不论由于自己的考虑或对投标人提问的澄清，可以对招标文件用书面补充的方式进行修正。

2.为使投标人在准备投标时，有合理的时间考虑，招标人有权决定推迟投标的截止日期和开标日期，并将此变更通知所有的投标人。

## 四、投标文件的文字

1.投标文件以及投标人与招标人之间函、电、文件和资料往来，都应以中文书写。

2.投标人已印签好的说明书等可以使用其它文字，但应附有全文中文译文。

3.任何不符合上述两项规定的投标文件和资料，将被拒绝接受或视为无效。

## 五、投标文件的签署及其形式

1.投标文件应密封。投标人应在投标函中写清投标人全称、地址、邮编、电话等，并由授权代表签字或盖章。

2.投标文件须一式叁份，并分别以“正本”壹份和“副本”贰份，如果它们之间有差异，则以正本为准。

3.投标文件的正、副本都应用打字机或不退色墨水书写，且经授权代表签署。

4.投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

5.报价须以人民币报价，币制、金额单位要统一并由授权代表签署。

6.投标文件由投标人在规定的时间内送达。

# 第三部分  招标方式及相关规定

一、正德职业技术学院报告厅屋顶式空调及视听系统改造项目为公开招标。投标人在规定时间将资格审查文件与投标文件密封后，送至正德职业技术学院，学院将组织采购招标工作组集体评标。评标结果电话通知。

二、投标人必须服从学院相关管理规定，严格把握质量关及安全关。

三、递交文件截止时间：2024年7月12日上午10:00。

四、递交文件地点：正德职业技术学院东门（如有变化另行通知）。请各投标人按规定时间将资格审查文件及投标文件送达。

五、开标地点：正德职业技术学院行政楼一楼资产管理办公室

六、确定中标人

本项目采用综合评分法，总分为100分，采购招标工作组只对通过了初步审查的投标文件进行详细评审，按下述评分方法打分，并按得分高低进行排序，确定中标候选供应商（各投标人的得分为采购招标工作组所评定分数的算术平均值）。

评分标准为：

## 评分标准表

| 序号 | 评分项目 | 评分方法 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 投标报价（20分） | 投标价格的平均价为评标基准价，投标人报价比基准价每高1%，扣1分；每低1%，扣0.5分。 | 20 |
| 二 | 技术支持及服务（25分） | 1.提供详细技术支持方式最高得10分，一般技术支持方式得1-5分，无得0分。 | 10 |
|  |  | 2.具有完善的货物服务保障体系：（如在最终供货地有足够的售后服务机构，并配备稳定、充足的技术人员）完全满足得10分，基本符合的得1-5分，不满足的得0分。 | 10 |
|  |  | 3.其他更优服务：若投标方承诺提供有实质性、可操作、更优惠服务的，经评委共同认定，可得1-5分，满分5分。 | 5 |
| 三 | 产品质量（30分） | 产品功能及技术指标参数30分： 1.标段一中一般要求完全满足得2分，主要技术条件每满足一项要求得1分，每正偏离一项额外得1分，满分30分。标段标★部分为必要项，不满足该项不得分且倒扣3分； 2.标段二1-18项技术参数要求每项完全符合得1分，每正偏离一项额外得2分，满分30分。标段标★部分为必要项，不满足该项不得分且倒扣3分； 3.标段三LED显示屏及控制系统技术参数要求每项完全符合得0.5分，每正偏离一项额外得0.5分，满分30分。 | 30 |
| 四 | 资信及商务 （15分） | 1.公司经营情况5分；（根据财务状况等确定，好5分，一般3分，差0分）。 | 5 |
|  |  | 2.公司技术力量情况5分；（根据拥有相关领域资质或认证证书等确定，好5分，一般3分，差0分）。 | 5 |
|  |  | 3. 质保期5分；（质保五年及以上得 5分，四年得3分，三年得1分)。 | 5 |
| 五 | 经营业绩（5分） | 根据投标人近二年获得其他高校类似项目业绩情况的有效证明材料进行评价： 签订日期在2022年6月1日以后的的协议或合同。每份得1分，最高得5分。（以报价文件提供中的协议或合同复印件为依据；如果不提供协议或合同复印件，则视为无效，得0分）。 | 5 |
| 六 | 标书制作（5分） | 根据投标文件编制水平、相关材料是否完整,技术偏离表、商务偏离表是否完整，参选文件装订印刷质量、页码清晰等情况酌情打分，优秀得5分，一般得3分，差1分。 | 5 |
| 总分 |  |  | 100 |

七、投标人如需咨询时，请与招标单位联系。

商务事项咨询：毛老师   电话025-52111868；18913816317

技术事项咨询：钱老师   电话025-52110338

其他未明确条款以合同约定为准。

八、地址：南京市江宁区将军大道18号，邮编211106。

# 第四部分  技术要求

- 项目概况

学院报告厅建于2004年，因使用年限过长，目前报告厅屋顶式空调系统、收放音系统及显示系统均已出现不同程度的损坏，无法满足报告厅的功能需求。现需进行改造，提升报告厅的使用效果和服务能力，为学院大型会议、讲座、活动等提供保障。

（一）屋顶式空调系统

根据报告厅面积测算，需购置送风量32000m3/h，制冷量和制热量180kw的屋顶式热泵机组，报告厅内部风管清洗后利旧，预算240000元。

（二）收放音系统

项目需购置6台功放、调音台、反馈抑制器、音频处理器、8只后场补声音箱，9只无线会议话筒、1只有线会议话筒、4只无线手持麦克风，4只领夹麦克风等收放音设备，原有音频线路及部分音箱利旧，预算120000元。

（三）LED显示屏显示系统

项目需购置宽6.4米，高2.88米LED显示屏，显示面积18.43m2，像素点间距2mm，像素密度250000p/m2，预算130000元。

- 具体技术要求

### 标段一：屋顶式空调系统规格及要求

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋顶式空调机组 | 整体式新风型 热泵机组 送风量32000m3/h， 制冷量180.0kw，制热量186.0kw， 过滤器板式G3+板式F5 | 台 | 1 | 整体式新风型 热泵 机组 送风量 32000m3/h，制冷量 180.0kw，制热量 186.0kw，过滤器板 式G3+板式F5，机组 尺寸：长宽高 5300*2200*2316 重 量：2450Kg |
| 2 | 镀锌铁皮风管 | 厚1mm | m2 | 370 | 含安装费 |
| 3 | 镀锌铁皮保温 | 厚3cm | m2 | 370 | 含人工费 |
| 4 | 室外风管防水 | 防水卷材品牌：雨虹 | m2 | 248 | 室外风管防水 |
| 5 | 设备基础原改造 |  | 项 | 1 |  |
| 6 | 信号线（RVVP) | 4*0.75mm | 卷 | 1 | 国标 |
| 7 | 出风风阀 | 600*600 | 套 | 1 | 手动 |
| 8 | 回风风罩 | 2000*2200 | 套 | 1 |  |
| 9 | 回风风阀 | 2000*2200 | 套 | 1 | 手动 |
| 10 | 电源项 |  | 项 | 1 | 更改电源接线等 |
| 11 | 阻尼减震 | 480Kg | 只 | 8 |  |
| 12 | 管道支架角铁焊接 | 5*5 | 套 | 12 |  |
| 13 | 主机、风管吊装 |  | 台 | 1 | 吊装至楼顶 |
| 14 | 设备回收 |  | 台 | 1 | 含风管拆除、机组 拆除、垃圾运输、 吊装 |

（一）主要技术条件及参数要求

1.一般要求

（1）产品制造商须获得ISO9001、ISO14001、OHSAS 18001等质量保证认证。

（2）产品制造商需拥有中国合格评定国家认可委员会认可的“CNAS实验室”，拥有国家级技术中心。

（3） 产品制造商必须为获得该产品CRAA认证，机组型号和范围需要在认证证书里面。

（4）产品制造商需参与现行国家标准GB/T20738-2018《屋顶式空气调节机组》的起草工作。

（5）产品的空气处理结构部分必须获得EN1886、AHRI认证及EURVENT认证。

（6）产品的控制软件需要获得国家版权局计算机软件著作权登记证书。

（7） 产品需要通过由国家压缩机制冷设备质量监督中心认可的全性能测试台检测，各项性能指标均达到或优于国家标准规定的要求。

（8）投标方将提供供货范围内的屋顶式空调机的设计、设备和材料；投标方必须确保提供清单上所列的设备材料完整，并且所选择的这些设备和材料必须是技术上先进、成熟，经济上合理的产品，在各种运行工况下能使系统安全、可靠地运行。

2.主要技术条件

（1）机组的主要配件要求采用国内外知名品牌，确保机组配件的稳定性；压缩机品牌为谷轮/松下/海立高效涡旋/转子压缩机，要求采用吸气冷却方式，具有泄漏率，运行振动小特点。

（2）★机组为风冷直接膨胀式蒸发制冷，制冷剂为:R410A，机组的制冷系统需要采用并联制冷系统，职能控制，提高机组部分负荷系数。

（3）★机组的节流需要采用电子膨胀阀，电子膨胀阀通过检测压缩机回气温度以及回气压力控制，过热度控制可靠，控制精度高，使用时候根据现场情况设置过热度，确保机组运行稳定。液体管路上的过滤器内有不锈钢过滤网，能过滤系统中的杂质，确保系统安全可靠的运行。

（4）冷凝风机风叶采用铝合金叶片，镀锌轮毂，风机顶板采用优质镀锌板，表面静电喷涂，网罩采用优质钢丝，表面静电喷涂。

（5）冷凝器采用新型交叉齿φ7内螺纹铜管，壁厚≥0.32mm，通过增大内壁换热面积并增加冷媒流动边界层，增强扰动，从而提升换热效率。采用一体化高效U型/环抱型换热器设计，集中进风，充分利用U型/环抱型换热器的设计空间，增加对流换热，提升换热效率；一体化换热器的焊点大幅减少，运行更稳定，维修便利性。

（6）冷凝器采用高性能叉流低压损翅片，比传统翅片大幅降低风阻，同时结霜情况有显著改善，同等条件下换热效率大幅提升；翅片多重涂层保障翅片高效换热，寿命更长，亲水涂层有效降低空调系统制热时结霜面积，耐腐蚀涂层有效降低环境对换热器的腐蚀。

（7）压缩冷凝框架部分采用2.0镀锌板，面板采用1.2镀锌板，经数控冲压折弯设备加工成型，表面进行喷塑处理，塑层牢固，色调高雅，防腐防锈能力强。

（8）机组压缩机与机组底座间需安装了双重专用减振器，冷凝风机的电机和扇叶经过特殊设计，以严格控制电磁声、扇叶振动声和气流声。

（9）压缩冷凝部分冷凝器增加钢丝护网，防止在使用或运输过程中碰倒翅片。

（10）机组冷凝器底部设计过冷回路，制冷时增大制冷剂液体过冷度，提高冷量和效率，更有效解决了制热时盘管底部结冰化霜不净的难题。

（11）机组需要热气旁通机组，确保避免过渡期压缩机频繁启停，减少对电网冲击，延长机组使用寿命。

（12）★机组空气处理侧的空调箱体边框需采用通过砂面氧化处理的铝合金型材，机组外面板需采用优质彩钢板，箱体边角拼接处采用圆弧结构过渡，保证美观和施工人员安全。

（13）★机组空气处理侧的空调箱体采用断冷桥钢、铝复合双层框架结构，外形美观大方，框架角插需采用高强度铝、塑复合材料，同时需做断冷桥设计。为了防止冷桥出现，空调箱体面板内、外钢板不得直接接触，搭接处应有断冷桥介质隔开。

（14）机组箱体应具有足够的强度，保证在运输、安装、启动、运行、停止后，不出现凹凸变形。按照GB/T14294-2008《组合式空调机组》标准检测，当机组内静压保持正压1000Pa时，箱体变形率不得大于0.7mm/m。当机组内静压保持正压2500Pa时，箱体变形率不得大于1.55mm/m，按照欧洲标准EN1886-2007规定方法测试，机组箱体强度等级应达到D1级，须提供EN1886检测报告。

（15）★机组空气处理侧箱体面板采用内、外彩钢板中间充注50mm厚度硬质非燃性或自熄性聚氨酯发泡材料，密度不得小于45kg/m3。箱体面板总厚度不得小于50mm。内外面钢板必须采用上海宝钢或者马鞍山马钢品牌，外板采用覆膜彩钢板,内板采用镀锌钢板。机组冷桥因子应达到欧洲标准TB1级，须提供EN1886检测报告。

（16）箱体应具有良好的气密性，按照GB/T14294-2008《组合式空调机组》标准检测，当机组内静压保持正压1000Pa时，机组的漏风率不得大于0.4%。按照欧洲标准EN1886-2007规定方法测试，漏风率应达到L1级。须提供EN1886检测报告。

（17）机组需要各种防雨措施，对于带新风口的机组需要带防雨罩、防雨电控箱，防止雨水进入设备里面。

（18）为了方便维护和保养并尽量降低漏风损耗，机组检修门应采用箱体面板作为检修门，不得在面板上开孔安装检修门。

（19）蒸发器应具有换热性能系数高、空气阻力低、防腐等性能，采用新型交叉齿内螺纹铜管串亲水膜铝翅片经机械胀紧的结构形式，并通过超声波清洗装置清洗与N2保护焊，使之有较高的传热效果。换热器采用新型交叉齿内螺纹铜管，通过增大内壁换热面积增强扰动，提升换热效率。翅片采用多重亲水涂层保障翅片高效换热并且抗腐蚀，寿命更长。

（20）蒸发器迎面风速应合理设计，以防止夹带冷凝水。迎面风速建议不超过2.5m/s，若超过2.75m/s，需加挡水板或其它盘管防漂水处理措施。若设置挡水板。挡水板采用铝合金或304不锈钢材料。

（21）机组蒸发段水盘要求为不锈钢整体式，放置底板上面进行二次保温处理。

（22）电加热要求采用PTC电加热,PTC电加热发热迅速，不燃烧，安全可靠，遇风机故障时能自控温度、使用寿命长。

（23）采用知名品牌离心风机，其离心风机通过国际空气动力及控制协会（AMCA）认证。机壳：采用热镀锌钢板制造，侧板具有符合空气动力的外形，进风口整体拉伸成型，蜗板采用咬口或点焊的方式与侧板连接成一体。叶轮：采用优质冷轧钢板制造，按三元流理论设计的单板型叶片焊接在经数控机床加工的中盘和端圈上，整体喷塑。叶轮按高于国家标准的内控动平衡精度等级全检合格。框架：由角钢和扁钢焊接制成，表面喷塑，以保证足够的刚度和强度。轴承：采用优质滚珠或滚柱轴承，确保良好的机械效率。

（24）机组要求采用微电脑全自动控制，并全中文显示，具备RS-485和RS-232物理接口，以实现多台主机联网群控，要求可与多种通讯协议公开的智能设备进行联网通讯，具有远程通讯功能。

（25）机组要求具备保护功能有：机组相序（缺、逆相）保护、压缩机过载/过热保护、排温过高保护、系统高/低压力保护、油位保护、风机压差保护、电器元件防触电保护、冷凝风机过载/过热保护紧急停机保护等多项保护功能。

（26）机组要求在在恶劣环境下工作时，控制系统能够自动调整机组的运行状态，确保压缩机的安全稳定运行。同时机组需要具有低温制冷功能：能根据环境温度决定冷凝风机的开启数量，保证在较低的环境温度下制冷运行稳定可靠。

所提供设备的技术规格及性能应满足本招标文件的技术性能要求，若技术规格中无相应规定，则应符合相应的国家标准或有关部门最新颁布的相应的最新标准。

主要技术要求需要一一应答，如投标设备与招标技术要求如有偏离，必须在偏离表中一一列出，对于带★技术条款需要重点关注，需要提供必要证明材料等。

### 标段二：收放音系统规格及要求

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30W定阻吸顶 | 1、喇叭单元:≥8寸 2、安装开孔:≥250mm 3、外部尺寸:280*160mm 4、功率:8欧姆（定阻款） 5、峰值功率：≥30W ▲所投产品具备带有“扬声器管理软件”等类似字样的由国家版权局颁发的软件著作权证书，提供复印件并加盖生产厂家公章。 | 8 | 只 | 后场补声音箱 |
| 2 | 四通道专业功放 | 1、8Ω立体声功率：≥300W*4 2、4Ω立体声功率：≥600W*4 3、电压增益（8Ω时：42.0dB 4、功放拓扑类别：Class-AB 5、频率响应：20 Hz-20 kHz(±0.5dB) 6、总谐波失真： <0.08% 7、信噪比：>98 dB 8、阻尼系数：>350 9、分离度：>60 dB 10、转换速率：>25V/μs 11、输入灵敏度：0.77V/1.0V/1.4V 12、输入阻抗(不平衡/平衡)：10kΩ/20kΩ 13、风路：从前向后吹风 14、保护： 软启动、直流、短路、过载、失真限幅、过热、VHF, 音量渐大 15、输入部分：平衡输入XLR母插座、平衡并接XLR公插座 16、输出部分：NL4型SPEAKON插座 17、指示灯：面板指灯：电源、信号UV、削峰、保护 18、前面板功能：电源启动开关、音量控制旋钮立体声 19、后面板功能：输入灵敏度选择开关,接地开关、并接选择开关 | 2 | 台 | 支持8只后场补声音箱 |
| 3 | 专业双声道功放 | 1、应用了数字功放的工作原理，使得工作效率大幅提升； 2、具足额的功率，真正的“小体积，足功率”； 3、极度优化了电路设计，具极高的性价比； 4、搭配有开关电源或变压器两种供电形式； 5、设置多种保护电路，包括一短路、压缩、压限、过流、过压、过温、直流及超高频过失真等保护，并设有音量渐大功能，使本机无论在多么恶劣的环境使用都能轻松应对。 技术参数： 1、8Ω立体声(输出)功率：≥2x600W 2、4Ω立体声(输出)功率：≥2x900W 3、8Ω桥接(输出)功率：≥1800W 4、频率响应：20Hz~20KHz(±0.5%) 5、总谐波失真(8Ω/1KHz)：＜0.5%(20Hz~20KHz) 6、转换速率：10V/μs 7、阻尼系数(8Ω/10~400Hz)：＞200dB 8、输入灵敏度：0.77V,1.4V,32dB 9、输入阻抗：不平衡10KΩ/平衡20KΩ 10、电压增益(8Ω/1KHz)：33dB/36dB/39dB/41dB 11、接口部分：输入：平衡式卡侬(公头x2+母头x2)，输出：SpeakON接头x2，1/4寸接线柱(香蕉头)x4 12、信噪比：≥100dB 13、保护及冷却功能：静音开关(软启动)，直流故障断开，有源浪涌(失真)限幅，短路、开路，射频过载和过热保护(变频智能风扇) ▲具有合法有效的由中国质量认证中心颁布的CQC产品认证证书，认证证书覆盖范围应包括本次投标产品的型号，提供合法有效的证书复印件加盖生产厂家公章。 | 2 | 台 | 支持4只主扩音箱 |
| 4 | 四通道专业功放 | 1、8Ω立体声功率：≥500W*4 2、4Ω立体声功率：≥1000W*4 3、电压增益（8Ω时：42.0dB 4、功放拓扑类别：Class-AB 5、频率响应：20 Hz-20 kHz(±0.5dB) 6、总谐波失真： <0.08% 7、信噪比：>98 dB 8、阻尼系数：>350 9、分离度：>60 dB 10、转换速率：>25V/μs 11、输入灵敏度：0.77V/1.0V/1.4V 12、输入阻抗(不平衡/平衡)：10kΩ/20kΩ 13、风路：从前向后吹风 14、保护： 软启动、直流、短路、过载、失真限幅、过热、VHF, 音量渐大 15、输入部分：平衡输入XLR母插座、平衡并接XLR公插座 16、输出部分：NL4型SPEAKON插座 17、指示灯：面板指灯：电源、信号UV、削峰、保护 18、前面板功能：电源启动开关、音量控制旋钮立体声 19、后面板功能：输入灵敏度选择开关,接地开关、并接选择开关 ▲所投产品具备带有“数字功放输出监测嵌入式软件”等类似字样的由国家版权局颁发的软件著作权证书，提供复印件并加盖生产厂家公章。 | 1 | 台 | 支持4只主扩音箱 |
| 5 | 专业双声道功放 | 1、应用了数字功放的工作原理，使得工作效率大幅提升； 2、具足额的功率，真正的“小体积，足功率”； 3、极度优化了电路设计，具极高的性价比； 4、搭配有开关电源或变压器两种供电形式； ★5、设置多种保护电路，包括一短路、压缩、压限、过流、过压、过温、直流及超高频过失真等保护，并设有音量渐大功能，使本机无论在多么恶劣的环境使用都能轻松应对。（投标产品提供印有CNAS标识的由第三方检测机构出具的检测报告扫描件佐证满足以上功能，所提供材料须加盖生产厂家公章） 技术参数： 1、8Ω立体声(输出)功率：≥2x1000W 2、4Ω立体声(输出)功率：≥2x1500W 3、8Ω桥接(输出)功率：≥3000W 4、频率响应：20Hz~20KHz(±0.5%) 5、总谐波失真(8Ω/1KHz)：＜0.5%(20Hz~20KHz) 6、转换速率：10V/μs 7、阻尼系数(8Ω/10~400Hz)：＞200dB 8、输入灵敏度：0.77V,1.4V,32dB 9、输入阻抗：不平衡10KΩ/平衡20KΩ 10、电压增益(8Ω/1KHz)：33dB/36dB/39dB/41dB 11、接口部分：输入：平衡式卡侬(公头x2+母头x2)，输出：SpeakON接头x2，1/4寸接线柱(香蕉头)x4 12、信噪比：≥100dB 13、保护及冷却功能：静音开关(软启动)，直流故障断开，有源浪涌(失真)限幅，短路、开路，射频过载和过热保护(变频智能风扇) | 1 | 台 | 支持2只超低音音箱 |
| 6 | 数字反馈抑制器 | 1、供电方式：AC220V/50Hz ★2、LCD显示屏显示功能模式切换（投标产品提供印有CNAS标识的由第三方检测机构出具的检测报告扫描件佐证满足以上功能，所提供材料须加盖生产厂家公章） 3、数字模式功能键选择 ★4、六路幻象供电话筒平衡输入（投标产品提供印有CNAS标识的由第三方检测机构出具的检测报告扫描件佐证满足以上功能，所提供材料须加盖生产厂家公章） 5、幻象供电切换选择开关 6、六路话筒和线路输入移频效果独立切换开关选择 7、话筒独立调节 8、移频量：5Hz±1Hz 9、传声增益提升量5-14dB 10、线路输入阻抗≥5KΩ 11、线路输出阻抗≤600Ω 12、频率响应：非移频状态 20Hz-20KHz 13、移频状态 150Hz-15KHz | 1 | 台 |  |
| 7 | 数字音频处理器（8进8出） | 1、≥8路模拟音频输入≥8路模拟音频输出，支持麦克风输入和线路输入自由切换 2、每路输入带48V幻像电源开关 ★3、每路输入带反馈抑制功能开关，两档调节（投标产品提供印有CNAS标识的由第三方检测机构出具的检测报告扫描件佐证满足以上功能，所提供材料须加盖生产厂家公章） 4、带回声混响效果器功能 5、带自动混音和矩阵混音功能 6、输入31段PEQ可调，输出10段PEQ可调 7、TCPIP,USB免驱自动连接软件，另外支持RS232、RS485中控控制 8、USB声卡功能 ▲所投产品具备带有“音频矩阵控制软件”等类似字样的由国家版权局颁发的软件著作权证书，提供复印件并加盖生产厂家公章。 | 1 | 台 |  |
| 8 | 24路调音台 | 1、≥24路单声道+≥4路双声道输入≥8个高性能话筒放大器带有幻像电源开关话筒输入带有-20dB衰减开关中频扫频的三段均衡，MF频段的范围是从140Hz到3KHz，英国风格。 ★2、配备高档调音台的信号输入点(外接信号处理器)，两组AUX辅助输出可选10段三色LED电平灯，七段立体声均蘅器LCD显示效果（DSP），100MM行程高分析度直滑电位器。（投标产品提供印有CNAS标识的由第三方检测机构出具的检测报告扫描件佐证满足以上功能，所提供材料须加盖生产厂家公章） | 1 | 台 |  |
| 9 | 数字电源时序器 | 1、时序器有≥16路大功率电源输出，一键控制电源时序动作，可选通电即启和手动功能，适合于音响工程，电视广播系统，电脑网络系统及电力设施等需要按秩序电源分配系统的场合。 ★2、电源时序器能够按照由前级到后级逐个顺序启动设备，关闭供电电源时则由后级到前级的顺序关闭用电设备，这样就能够有效的统一管理控制各类用电设备，避免了人为地失误操作。确保了整个音响用电系统运行时的稳定性。（投标产品提供印有CNAS标识的由第三方检测机构出具的检测报告扫描件佐证满足以上功能，所提供材料须加盖生产厂家公章） 3、技术参数： 4、输入电压：AC220V/50Hz 5、额定功率：8000W,总容量10A 6、输出功率：每路插座最大输出电流10A 7、输入方式：3*2.5平方交流电源线，不带插头，与空气开关连接 8、输出方式：≥16路电源输出，标准通用三芯插座 9、开关/指示：船型开关，面板电源指示灯，每路通电后指示 | 1 | 台 |  |
| 10 | 无线讨论会议主控机 | 1.采用数字与模拟电路相结合,高保真线路设计,可产生高音质声音效果。 2具有先进先出、主席专用、限制发言、限时发言功能、具有一键关机功能,最多允许4个单元同时发言。 3.工作距离为≥80M范围。 4.可一键关闭所有话筒的电源。 5.可同步时间和语言到每个单元话筒。 6.彩用≥4.3寸TFT彩色显示屏，并带有时钟显示。 7.主机带有USB录音模块，实现会议过程音频的记录。 8.具有RS-232串口：可连接视频切换器或中控设备。 9.具有小八蕊座接口：可连接摄像头SONY VISCA通信协议。 10．具有凤凰插接口：可连接摄像PELCO P/D通信协义，所对应的A和B与摄像头的A和B对应连接。 11.载波频段 UHF640-690MHZ 12.调制方式 FM ★投标音频厂家具有由电气和电子工程师协会（IEEE）分配的在全球认可的唯一MAC地址池，提供官方证明材料复印件、查询链接与官网截图，并加盖生产厂家公章。 | 1 | 台 |  |
| 11 | 无线讨论会议主席单元 | 1、座方管电容话筒； 2、驻极体超心形指向性话筒； 3、抗手机、电磁、高频干扰能力； 4、LCD显示屏，可显示话筒状态及系统菜单； 5、独立电源开关键，智能电路管理电池电量； 6、设有话筒开关按键，按下开关键，绿色 LED咪管灯环亮，话筒为开启状态，关闭话筒需再按开关键； 7、阻尼调节结构，可以任意地将收音头调整到合适的位置； 8、附防风海绵罩，可减低在讲话时收到的喷气声及其他风声的情况出现。 技术参数： 10、指示灯：绿色LED开启话筒咪管灯环显示 11、供电：直流3.7V-4.5V 12、消耗功率：待机≦360mW, 开启话筒状态≦630mW 13、麦克风类型：超心形指向性驻极体 14、开关：电子轻触开关 15、音频通信方式：超高频无线电波 16、音频频率范围：610MHz - 664.75MHz 17、音频信道数：≥5路 18、控制通信方式：无线433MHz频段 19、控制频率范围：422.4MHz - 439.4MHz 20、控制信道数：≥16路 21、接收灵敏度：-100dBm 22、咪管长度：240mm 23、主席话筒具有主席优先功能键，可一键关闭所有代表话筒。 | 1 | 只 |  |
| 12 | 无线讨论会议列席单元 | 1、方管电容话筒； 2、驻极体超心形指向性话筒； 3、抗手机、电磁、高频干扰能力； 4、LCD显示屏，可显示话筒状态及系统菜单； 5、独立电源开关键，智能电路管理电池电量； 6、设有话筒开关按键，按下开关键，绿色 LED咪管灯环亮，话筒为开启状态，关闭话筒需再按开关键； 7、阻尼调节结构，可以任意地将收音头调整到合适的位置； 8、附防风海绵罩，可减低在讲话时收到的喷气声及其他风声的情况出现。 技术参数： 10、指示灯：绿色LED开启话筒咪管灯环显示 11、供电：直流3.7V-4.5V 12、消耗功率：待机≦360mW, 开启话筒状态≦630mW 13、麦克风类型：超心形指向性驻极体 14、开关：电子轻触开关 15、音频通信方式：超高频无线电波 16、音频频率范围：610MHz - 664.75MHz 17、音频信道数：≥5路 18、控制通信方式：无线433MHz频段 19、控制频率范围：422.4MHz - 439.4MHz 20、控制信道数：≥16路 21、接收灵敏度：-100dBm 22、咪管长度：≥240mm ▲所投产品具备带有“数字会议发言单元嵌入式软件”等类似字样的由国家版权局颁发的软件著作权证书，提供复印件并加盖生产厂家公章。 | 8 | 只 |  |
| 13 | 会议话筒 | 1、换能方式 电容式 2、指向特性 心型指向性 3、灵敏度 -38dB±2dB 4、频率响应 40Hz~16000Hz 5、输出阻抗 1KΩ 6、拾音距离 30~70cm 7、供电电压 DC 9V | 1 | 只 |  |
| 14 | 无线麦克 | 1、≥2*200通道，(615mhz-675mhz) 宽频带,红外线自动对频， 2、A/B可交换使用，数字导频技术真分集电路,接收技术距离更远更稳定， 3、话筒电量实时在接收机上显示, 接收机一键操作，更加智能化 4、接收机带自动搜频功能(AFS:可自动搜索最干净频点)。 系统参数： 1、工作频率:615mhz-675mhz 2、调制方式:宽带FM 3、振荡模式：PLL(数字频率全成)≥ 4、可调范围:25MHz 5、信道数目:左右各100 6、动态范围:≥100dB 7、频率稳定度:±0.005% 8、信道间隔:≥250KHz 9、工作环境温度:-10℃-+40℃ 10、综合失真:<=0.5% 11、音频频率响应:80Hz-18KHz(±3dB) 12、综合信噪比:>105dB 13、最大偏移:±45KHz 14、工作距离:80~150m(取决使用环境) 接收器指标: 1、接收机方式:二次变频超外差 2、中频:110MHz,10.7MHz 3、天线接入:BNC/50Ω 4、灵敏度:5 dBμV 5、灵敏度调节范围:12-32 dBμV 6、杂散抑制:>=80dB 7、音频输出电平：平衡输出（XLR OUTPUT JACK);250MV/6000非平衡输出（1/4”OUTPUT JACK 400MV/K3Q 8、工作电压：DC 12-16V 9、工作电流：≥600MA 10、机箱尺寸：480(前宽）X190(深）X44(高）X420(后宽）MM 发射器指标: 1、天线:手持麦克风内置螺旋天线， 2、佩挂发射机采用1/4波长鞭状天线 3、输出功率:高功率30mW,低功率3mW 4、杂散抑制: >=80dB 5、供电:两节5号AA碱性电池 6、电池寿命:大约8~9小时 7、系统组成：1台主机+2只手持麦克 | 2 | 套 | 手持 |
| 15 | 无线麦克 | 1、≥2*200通道，(615mhz-675mhz) 宽频带,红外线自动对频， 2、A/B可交换使用，数字导频技术真分集电路,接收技术距离更远更稳定， 3、话筒电量实时在接收机上显示, 接收机一键操作，更加智能化 4、接收机带自动搜频功能(AFS:可自动搜索最干净频点)。 系统参数： 1、工作频率:615mhz-675mhz 2、调制方式:宽带FM 3、振荡模式：PLL(数字频率全成)≥ 4、可调范围:25MHz 5、信道数目:左右各100 6、动态范围:≥100dB 7、频率稳定度:±0.005% 8、信道间隔:≥250KHz 9、工作环境温度:-10℃-+40℃ 10、综合失真:<=0.5% 11、音频频率响应:80Hz-18KHz(±3dB) 12、综合信噪比:>105dB 13、最大偏移:±45KHz 14、工作距离:80~150m(取决使用环境) 接收器指标: 1、接收机方式:二次变频超外差 2、中频:110MHz,10.7MHz 3、天线接入:BNC/50Ω 4、灵敏度:5 dBμV 5、灵敏度调节范围:12-32 dBμV 6、杂散抑制:>=80dB 7、音频输出电平：平衡输出（XLR OUTPUT JACK);250MV/6000非平衡输出（1/4”OUTPUT JACK 400MV/K3Q 8、工作电压：DC 12-16V 9、工作电流：≥600MA 10、机箱尺寸：480(前宽）X190(深）X44(高）X420(后宽）MM 发射器指标: 1、天线:手持麦克风内置螺旋天线， 2、佩挂发射机采用1/4波长鞭状天线 3、输出功率:高功率30mW,低功率3mW 4、杂散抑制: >=80dB 5、供电:两节5号AA碱性电池 6、电池寿命:大约8~9小时 7、系统组成：1台主机+2只领夹麦克 | 2 | 套 | 领夹麦 |
| 16 | 无线信号放大器 | 1、载波频率范围：400-950MHZ 2、输入/输出天线接头类型：BNC 3、输出外接电源：DC 12V 800mA 有源指向性天线 1、天线类型：对数周期偶极振子阵列 2、射频频率范围：400-950MHZ 3、工作电压：10V DC 4、阻抗：50Q 5、接头类型：BNC 6、天线增益：7.5dBi | 2 | 台 |  |
| 17 | 充电箱 | 1、专用电池充电箱功能特性 2、采用AC110V~240V开关电源供电。 3、可同时为≥16枚锂聚合物专用电池充电。 4、具有智能充电管理电路，可有效保护电池。 5、具有伸缩拉杆及滑轮方便移动。 | 1 | 台 |  |
| 18 | 机柜 | 前门为玻璃门，后门为高密度网孔门 可同时安装脚轮和支撑脚 可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大直线孔尺寸可按需调整 可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求 可方便拆御的左右侧门和前后门 防护等级：I P 2 0 表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑 高度1.8米 | 1 | 台 |  |
| 19 | 音响线 | 2*200芯 | 500 | 米 |  |
| 20 | 桌面地插 | HDMI 、音频输入、电源、网口 | 4 | 只 |  |
| 21 | 话筒桌面架 |  | 2 | 支 |  |
| 22 | 安装施工 |  | 1 | 项 |  |
| 23 | 线辅材 |  | 1 | 批 |  |

### 标段三：LED显示屏系统规格和要求

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 单元板尺寸 | 单元板数量 | 整屏尺寸 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏单元 | P2，室内全彩，1红1绿1蓝，三合一表贴，SMD1515雾灯，铜线支架，像素点间距：2mm，像素密度：250000点/平方 | 0.32 | 20 | 6.4 | 平方米 | 18.43 |
|  |  |  | 0.16 | 18 | 2.88 |  |  |
| 2 | 控制系统 | 同步接收卡 |  |  |  | 张 | 40 |
| 3 | 视频处理器 | 拥有完备的视频输入接口: 1*HDMI 2.0 1*DP 1.2 4*HDMI 1.3 1*3G SDI （IN+LOOP）， 16 路网口输出，最大带载 1040 万像素， 单台设备输出最大宽度 16384，高度 8192 音频输入输出HDMI、DP 支持伴随音频输入 支持 3.5mm 独立音频输入输出。 支持个性化的画面缩放 支持三种画面缩放模式，包括点对模式、全屏缩放、自定义缩放多窗口显示 支持 2 个 4K×2K+4 2K×1K 规格的窗口窗口大小和位置可单独调节窗口优先级可调整 支持 OSD 同时支持显示 1 路 OSD 画面 最大支持导入存储 6 个 OSD支持图片 OSD 和文字 OSD支持 不占用图层资源，支持导入 最大宽度为 8192 或最大高度为8192 |  |  |  | 套 | 1 |
| 4 | 配电柜 | 峰值功率20KW，支持远程开关机，内置继电器、接触器、开关电源、多功能卡、延时器、空气开关、手自动切换、手动开关，正泰元器件； |  |  |  | 套 | 1 |
| 5 | 钢结构 | 钢结构，原有墙面拆除，4-5cm黑钻不锈钢边框，前维护 | 6.4 | 0.05 | 6.5 | 平方米 | 19.37 |
|  |  |  | 2.88 | 0.05 | 2.98 |  |  |
| 6 | 主线缆 | 控制室至屏体之间的电源线、网线，音频线，高清线，（高清线不超过20米，网线不超过100米） |  |  |  |  | 1 |
| 7 | 安装调试费 | 安装调试费 |  |  |  | 项 | 18.43 |
| 8 | 原有设备拆除复原 | 原有幕布、投影机等拆除，吊顶复原 |  |  |  | 项 | 1 |
| 9 | 需求示意图 |  |  |  |  |  |  |

（一）技术要求

- LED显示屏

（1）点间距：2mm 。

（2）像素密度：250000点/m²。

（3）封装工艺：SMD1515,铜线铜支架，雾灯。

（4）模组尺寸：320mm(宽）*160mm（高）。

（5）△色温：白平衡6500K±5%（1000K至20000K可调）。

（6）△支持通过配套软件调节刷新率的设置选项，刷新率3840HZ-7680Hz。

（7）色度均匀度：±0.002之内。

（8）对于度：≥8000:1。

（9）水平/垂直视角：≥170°/170°。

（10）△箱体材质：压铸铝合计设计，一次性整体压铸，无风扇、防尘、静音设计。

（11）单模块磁吸强度≥10KG，高强度磁吸能力能避免发生掉落事故。

（12）△显示屏黑屏不亮下，功耗≤50W/平米。

（13）样品在10Lux/5600K照度下，对屏幕表面进行光反射率试验，屏幕表面光反射率（单位面积反射亮度）≤3cd/㎡。

（14）25J能力冲击外壳5次，其中同一受冲击不超过4次，试验后样品外观结构和功能正常，符合IK10。

（15）亮度衰减率≤5%/Y。

（16）信号衰减≤200mV。

（17）PCB板材采用专业级高强度板材，不低于TG150强度等级，板厚不低于2.0mm，有效防止PCB变形；HUB采用专业级高强度板材，不低于TG135强度等级，板厚不低于1.6mm，有效防止PCB变形。

（18）随机选择LED灯珠，在灯珠四侧以水平夹角45°的方向施加推力12N，灯珠未破裂或脱落。

（19）HBM模式：ESD≥2000V，灯珠点亮无异常。

（20）△产品箱体内的强电危险电压电路做好隔离绝缘保护处理，维修时不会接触到危险电压。

（21）符合JC/T2130-2012标准中的技术要求，见光投射比≥90%，因磨耗引起的雾度≥1.2%。

（22）LED显示屏图像主观质量评价：按SJ/T 11590-2016 LED显示屏图像质量评价方法进行，主观感受满足图像质量好。

（23）视觉舒适度：（VICO指数）范围在0-1级，满足CSA035.2-2017标准。

（24）产品防护等级达IP6X（根据产品工艺不同，X可达0-5防水等级）。

（25）具有信号加密传输功能，支持控制器与屏体之间信号加密传输功能，放置网络恶意入侵。

（26）支持掉电存储功能，不丢失数据，上电自动恢复，无需重复配置。

（27）LED显示屏画面延迟≤500ns（纳秒）。

（28）LED显示屏画面信噪比≥60DB。

（29）支持鬼影消除，第一扫偏暗消除、低灰均匀性、低灰横条纹消除、满开启、十字架消除、去除坏点、毛毛虫消除、余晖消除、亮度缓慢变亮功能。

2 .控制系统

（1）设备采用金属结构机箱，外壳防护等级IP20。

（2）视频输入接口2 路 HDMI1.3，1 路 DVI。

（3）输出接口RJ45网口6路。

（4）带载宽高极限，最宽4096点，最高4096点。

（5）带载分辨率能力：最高带载390万像素点。

（6）支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。

（7）△支持 3 个画面窗口和 1 路 OSD字幕叠加功能。

（8）支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。

（9）支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步。

（10）发送卡和视频处理器二合一，具备高稳定性、兼容性。

（11）平均故障时间间隔（MTBF）≥300000小时，支持 365×4 小时的连续运行。

# 第五部分  报价内容及其他要求

## 一、报价内容

1.本项目分为三个标段报价。

2.报价必须按照本招标文件所附清单报价。

3投标产品必须注明其详细名称、品牌、型号、技术参数和生产厂家等。

4.报价应是招标文件所确定的投标范围内的全部工作内容的价格体现。投标报价包括设备费用、运输包装费、搬运装卸费、安装调试费、人工费、培训费、保险费、利润、税费等从产品被选中起至安装调试验收合格、质保期结止期间内所发生的一切费用。

5.投标人的报价应充分考虑市场风险，如政策性调整、人工涨价、材料涨价等，中标后不得以任何理由调整价格，无论前述是否列出，任何遗漏，均视为报价让利。

- 二、其他要求

### 屋顶式空调系统

1.建议推荐使用爱科、盾安、新晃、日立等品牌。

2.报告厅内部风管利旧，不可破坏内部装潢。

3.备货安装时间不可超过40天，保证在暑假期间完成更新改造和调试验收工作。

4.招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

5.质保期：屋顶式空调机组18个月；安装改造质保3年（以上签订合同发货之日计算）。

6.付款方式：签订合同支付60%，设备安装调试完成支付到95%，质保到期后支付5%尾款。

7.现场勘测：报价人必须勘察现场，切实了解本项目情况后方可投标，若未到现场勘测，将不接收其报价文件。

8.现场施工：施工时不得对报告厅墙体、地板、屋顶等造成损坏；施工完成后要对施工区域进行收纳整理，做到整洁美观，符合校方要求。

9.交货地点：运输并卸至购买方施工地点指定位置。

10.安装及培训：

（1）供货方应在设备安装调试前和安装调试中对用户进行免费技术培训(操作、维修等)，并提供全套培训资料。

（2）培训应能使购买方技术人员掌握设备操作技术,保证设备正常运行,并能较为熟练的排除设备的一般故障。

### （二）收放音系统

1.建议推荐使用戴阳，时代，帝东等品牌。

2.报告厅原有部分音频线路和音箱利旧，不可破坏内部装潢。

3.备货安装时间不可超过一个月。

4.主要设备质保期不低于三年。

5.招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

6.付款方式：设备安装调试完成支付95%，质保到期后支付5%尾款。

7.现场勘测：报价人必须勘察现场，切实了解本项目情况后方可投标，若未到现场勘测，将不接收其报价文件。

8.现场施工：施工时不得对报告厅墙体、地板、屋顶等造成损坏，施工完成后要对施工区域进行收纳整理，做到整洁美观，符合校方要求。

### （三）LED显示屏系统

1.建议推荐使用视森，皇家，丽晶等品牌。

2.备货安装时间不可超过一个月。

3.主要设备质保期不低于3年。

4.招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

5.付款方式：设备安装调试完成支付95%，质保到期后支付5%尾款。

6.现场勘测：报价人必须勘察现场，切实了解本项目情况后方可投标，若未到现场勘测，将不接收其报价文件。

7.现场施工：施工时不得对报告厅墙体、地板、屋顶等造成损坏，施工完成后要对施工区域进行收纳整理，做到整洁美观，符合校方要求。

# 第六部分　投标文件格式

正德职业技术学院

项目名称：报告厅屋顶式空调及视听系统改造

（标段：               ）

项目编号：JSJY-ZDXY-2024-06-001

投  标  文  件

投标人：

法定代表人：

年        月       日

# 目  录

目  录	31

附件一：评分项目目录	32

附件二：投标函	33

附件三：报价格式	34

附件四：法人代表授权书	37

附件五：商务、技术条款偏离表（如有）	38

附件六：安全生产责任承诺书	39

附件七：企业营业执照（或三证合一件）、企业资质证书、企业信用等级证书等材料（复印件必须加盖公章）	40

附件八：法定代表人和受委托人身份证复印件（复印件加盖公章）	41

附件九：企业最近二年承担过类似项目的业绩，附合同复印件（复印件加盖公章）	42

附件十：近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明 (加盖公章)	43

附件十一：依法缴纳税收和社会保障资金的证明（加盖公章）	44

附件十二：资信证明（会计师事务所出具的上一年度审计报告或银行出具的资信证明）（加盖公章）	45

附件十三：现场踏勘确认单	46

# 附件一：评分项目目录

| 序号 | 评分项目 | 评分方法 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 投标报价（20分） | 投标价格的平均价为评标基准价，投标人报价比基准价每高1%，扣1分；每低1%，扣0.5分。 |  |
| 二 | 技术支持及服务（25分） | 1.提供详细技术支持方式最高得10分，一般技术支持方式得1-5分，无得0分。 |  |
|  |  | 2.具有完善的货物服务保障体系：（如在最终供货地有足够的售后服务机构，并配备稳定、充足的技术人员）完全满足得10分，基本符合的得1-5分，不满足的得0分。 |  |
|  |  | 3.其他更优服务：若投标方承诺提供有实质性、可操作、更优惠服务的，经评委共同认定，可得1-5分，满分5分。 |  |
| 三 | 产品质量（30分） | 产品功能及技术指标参数30分： 1.标段一中一般要求完全满足得2分，主要技术条件每满足一项要求得1分，每正偏离一项额外得1分，满分30分。标段标★部分为必要项，不满足该项不得分且倒扣3分； 2.标段二1-18项技术参数要求每项完全符合得1分，每正偏离一项额外得2分，满分30分。标段标★部分为必要项，不满足该项不得分且倒扣3分； 3.标段三LED显示屏及控制系统技术参数要求每项完全符合得0.5分，每正偏离一项额外得0.5分，满分30分。 |  |
| 四 | 资信及商务 （15分） | 1.公司经营情况5分；（根据财务状况等确定，好5分，一般3分，差0分）。 |  |
|  |  | 2.公司技术力量情况5分；（根据拥有相关领域资质或认证证书等确定，好5分，一般3分，差0分）。 |  |
|  |  | 3. 质保期5分；（质保五年及以上得 5分，四年得3分，三年得1分)。 |  |
| 五 | 经营业绩（5分） | 根据投标人近二年获得其他高校类似项目业绩情况的有效证明材料进行评价： 签订日期在2022年6月1日以后的的协议或合同。每份得1分，最高得5分。（以报价文件提供中的协议或合同复印件为依据；如果不提供协议或合同复印件，则视为无效，得0分）。 |  |
| 六 | 标书制作（5分） | 根据投标文件编制水平、相关材料是否完整,技术偏离表、商务偏离表是否完整，参选文件装订印刷质量、页码清晰等情况酌情打分，优秀得5分，一般得3分，差1分。 |  |

注：投标人提供上述材料的原件或复印件须加盖公章。

# 附件二：投标函

正德职业技术学院：

1.根据已收到的                  项目             标段的招标文件，我单位经研究上述项目招标文件的全部内容后，我方愿以            元（小写）的价格（明细见后），按上述项目招标文件的条件要求承诺上述项目供货、服务、质量保证等所有内容。

2.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

3.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4.除非另外达成协议并生效，你方的招标文件和本投标文件将构成约束我们双方的合同内容。

5.如果中标，我方将派出         (项目经理姓名)作为本项目的项目经理；

6.我方接受招标文件中的付款、送货等条件；

7.如果中标，我方还将提供以下优惠服务

（1）

（2）

单位名称：(盖章)

单位地址：

法定代表人或委托代理人：(签字和盖章)

开户银行名称：

银行账号：

开户行地址：

开户行电话：

日期 ：

# 附件三：报价格式

| 序号 | 项目名称 | 所用品牌 （设备或主材） | 规格型号 | 单位 | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋顶式空调机组 |  | 整体式新风型 热泵机组 送风量32000m3/h， 制冷量180.0kw，制热量186.0kw， 过滤器板式G3+板式F5 | 台 | 1 |  |
| 2 | 镀锌铁皮风管 |  | 厚1mm | m2 | 370 |  |
| 3 | 镀锌铁皮保温 |  | 厚3cm | m2 | 370 |  |
| 4 | 室外风管防水 |  | 防水卷材品牌：雨虹 | m2 | 248 |  |
| 5 | 设备基础原改造 |  |  | 项 | 1 |  |
| 6 | 信号线（RVVP) |  | 4*0.75mm | 卷 | 1 |  |
| 7 | 出风风阀 |  | 600*600 | 套 | 1 |  |
| 8 | 回风风罩 |  | 2000*2200 | 套 | 1 |  |
| 9 | 回风风阀 |  | 2000*2200 | 套 | 1 |  |
| 10 | 电源项 |  |  | 项 | 1 |  |
| 11 | 阻尼减震 |  | 480Kg | 只 | 8 |  |
| 12 | 管道支架角铁焊接 |  | 5*5 | 套 | 12 |  |
| 13 | 主机、风管吊装 |  |  | 台 | 1 |  |
| 14 | 设备回收 |  |  | 台 | 1 |  |
| 小写合计（人民币）： |  |  |  |  |  |  |
| 施工期（预计）： |  |  |  |  |  |  |
| 优惠条件（如有）： |  |  |  |  |  |  |

标段一：屋顶式空调系统报价格式

注：1.总价必须包含完成本项目的所有费用（包括上下力费、各种税费等）；

- 2.配件须选用国产优质品牌；

- 3.序14项，设备回收为原有设备回收报价，一般以负数形式填写数额。

标段二：收放音系统报价格式

| 序号 | 项目名称 | 所用品牌 （设备或主材） | 单位 | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30W定阻吸顶 |  | 只 | 8 |  |
| 2 | 四通道专业功放 |  | 台 | 2 |  |
| 3 | 专业双声道功放 |  | 台 | 2 |  |
| 4 | 四通道专业功放 |  | 台 | 1 |  |
| 5 | 专业双声道功放 |  | 台 | 1 |  |
| 6 | 数字反馈抑制器 |  | 台 | 1 |  |
| 7 | 数字音频处理器（8进8出） |  | 台 | 1 |  |
| 8 | 24路调音台 |  | 台 | 1 |  |
| 9 | 数字电源时序器 |  | 台 | 1 |  |
| 10 | 无线讨论会议主控机 |  | 台 | 1 |  |
| 11 | 无线讨论会议主席单元 |  | 只 | 1 |  |
| 12 | 无线讨论会议列席单元 |  | 只 | 8 |  |
| 13 | 会议话筒 |  | 只 | 1 |  |
| 14 | 无线麦克 |  | 套 | 2 |  |
| 15 | 无线麦克 |  | 套 | 2 |  |
| 16 | 无线信号放大器 |  | 台 | 2 |  |
| 17 | 充电箱 |  | 台 | 1 |  |
| 18 | 机柜 |  | 台 | 1 |  |
| 19 | 音响线 |  | 米 | 500 |  |
| 20 | 桌面地插 |  | 只 | 4 |  |
| 21 | 话筒桌面架 |  | 支 | 2 |  |
| 22 | 安装施工 |  | 项 | 1 |  |
| 23 | 线辅材 |  | 批 | 1 |  |
| 小写合计（人民币）： |  |  |  |  |  |
| 施工期（预计）： |  |  |  |  |  |
| 优惠条件（如有）： |  |  |  |  |  |

注：1.总价必须包含完成本项目的所有费用（包括上下力费、各种税费等）；

2.配件须选用国产优质品牌；

标段三：LED显示屏系统报价格式

| 序号 | 产品名称 | 所用品牌 （设备或主材） | 技术要求 | 单元板尺寸 | 单元板数量 | 整屏尺寸 | 单位 | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏单元 |  | P2，室内全彩，1红1绿1蓝，三合一表贴，SMD1515雾灯，铜线支架，像素点间距：2mm，像素密度：250000点/平方 | 0.32 | 20 | 6.4 | 平方米 | 18.43 |  |
|  |  |  |  | 0.16 | 18 | 2.88 |  |  |  |
| 2 | 控制系统 |  | 同步接收卡 |  |  |  | 张 | 40 |  |
| 3 | 视频处理器 |  | 拥有完备的视频输入接口: 1*HDMI 2.0 1*DP 1.2 4*HDMI 1.3 1*3G SDI （IN+LOOP）， 16 路网口输出，最大带载 1040 万像素， 单台设备输出最大宽度 16384，高度 8192 音频输入输出HDMI、DP 支持伴随音频输入 支持 3.5mm 独立音频输入输出。 支持个性化的画面缩放 支持三种画面缩放模式，包括点对模式、全屏缩放、自定义缩放多窗口显示 支持 2 个 4K×2K+4 2K×1K 规格的窗口窗口大小和位置可单独调节窗口优先级可调整 支持 OSD 同时支持显示 1 路 OSD 画面 最大支持导入存储 6 个 OSD支持图片 OSD 和文字 OSD支持 不占用图层资源，支持导入 最大宽度为 8192 或最大高度为8192 |  |  |  | 套 | 1 |  |
| 4 | 配电柜 |  | 峰值功率20KW，支持远程开关机，内置继电器、接触器、开关电源、多功能卡、延时器、空气开关、手自动切换、手动开关，正泰元器件； |  |  |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 钢结构 |  | 钢结构，原有墙面拆除，4-5cm黑钻不锈钢边框，前维护 | 6.4 | 0.05 | 6.5 | 平方米 | 19.37 |  |
|  |  |  |  | 2.88 | 0.05 | 2.98 |  |  |  |
| 6 | 主线缆 |  | 控制室至屏体之间的电源线、网线，音频线，高清线，（高清线不超过20米，网线不超过100米） |  |  |  |  | 1 |  |
| 7 | 安装调试费 |  | 安装调试费 |  |  |  | 项 | 18.43 |  |
| 8 | 原有设备拆除复原 |  | 原有幕布、投影机等拆除，吊顶复原 |  |  |  | 项 | 1 |  |
| 小写合计（人民币）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工期（预计）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠条件（如有）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.总价必须包含完成本项目的所有费用（包括上下力费、各种税费等）；

2.设备外观样式可见参考图，配件须选用国产优质品牌；

# 附件四：法人代表授权书

正德职业技术学院：

我            （姓名）系                        （单位名称）的法定代表人，现授权委托                     （单位名称）的            （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                                   的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

代理人（签字）：

联系电话：

日期 ：

# 附件五：商务、技术条款偏离表（如有）

参数偏离表（商务条款）

| 序号 | 商务条款内容 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 详见标书要求 |  |  |  |
| 2 |  | 详见标书要求 |  |  |  |
| 3 |  | 详见标书要求 |  |  |  |

参数偏离表（技术条款）

| 序号 | 技术条款内容 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 详见技术要求 |  |  |  |
| 2 |  | 详见技术要求 |  |  |  |
| 2 |  | 详见技术要求 |  |  |  |

# 附件六：安全生产责任承诺书

正德职业技术学院：

我公司现向贵单位承诺，我公司在维修改造施工过程中，保证不发生重大人员伤亡事故，在此过程中所发生的一切工伤事故或安全事故，均由我公司承担一切责任。

承诺单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

项目经理（签字或盖章）：

日期：

# 附件七：企业营业执照（或三证合一件）、企业资质证书、企业信用等级证书等材料（复印件必须加盖公章）

# 附件八：法定代表人和受委托人身份证复印件（复印件加盖公章）

# 附件九：企业最近二年承担过类似项目的业绩，附合同复印件（复印件加盖公章）

近二年相关项目情况汇总表

| 序号 | 中标单位名称 | 联系人 | 联系电话 | 项目完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人必须提供上述项目合同复印件并加盖公章，合同复印内容应包括签订双方、合同详细标的、金额以及双方签章和生效时间（近二年包括自2022年6月1日起至投标截止日）。

# 附件十：近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明 (加盖公章)

正德职业技术学院：

我公司在近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

特此声明！

承诺单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

项目经理（签字或盖章）：

日期：

注：投标人须附“国家企业信用信息公示系统”中相关页面截图

# 附件十一：依法缴纳税收和社会保障资金的证明（加盖公章）

1.须提供投标截止时间前三个月（2024年3月至2024年6月）内任意一个月缴纳税收的证明材料复印件并加盖公章，缴纳个税凭据不作为证明材 料。

2.须提供投标截止时间前三个月（2024年3月至2024年6月）内任意一个月缴纳社会保障资金的证明材料复印件并加盖公章。

3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应的证明材料。

# 附件十二：资信证明（会计师事务所出具的上一年度审计报告或银行出具的资信证明）（加盖公章）

注：1.审计报告复印件应当包括资产负债表、利润表及其附注、加盖会计师事务所公章页，复印件必须加盖公章。

- 银行资信证明是指投标截止日期前三个月内开立基本账户的银行开具的资信证明，可以是复印件但必须加盖投标人公章，我院采购招标工作组保留审核原件的权利。

# 附件十三：现场踏勘确认单

项目名称：报告厅屋顶式空调及视听系统改造；

标段：

项目编号：JSJY-ZDXY-2024-06-001

| 现场踏勘单位 |  |
| --- | --- |
| 现场踏勘时间 | 2024年 月 日 |
| 现场踏勘简述： 踏勘代表： 联系电话： 2024年 月 日 |  |
| 该单位于2024年 月 日对项目现场进行踏勘。现场踏勘中遇到的问题如下（请如实反映，如没有，则填无）： 招标部门或申购单位代表签字或盖章： |  |

注：现场踏勘确认单须装订于投标文件内